建设项目竣工环境保护验收表

项目名称:  楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程

建设单位:           巫山县恒升燃气有限公司

二○一八年一月

前  言

巫山县恒升燃气有限公司成立于2012年12月25日。2013年4月经重庆市巫山县经济贸易委员批准的民营企业。注册资本800万元人民币，经营范围天然气LNG管道输送供气服务。该公司于2015年投资了1200万元，实施楚阳天然气储配站及供气管网工程，主要工程内容包括建设天然气储配站1座，管道安装20340m。

2015年8月，巫山县恒升燃气有限公司委托中煤科工集团重庆设计研究院有限公司编制完成了《楚阳天然气储配站及供气管网工程环境影响评价报告表》。评价内容包括储配站设50m3LNG储罐一个，设计供气量为500m3/h，管道共分三段，分别为楚阳储配气站—楚阳镇段、楚阳储配气站—骡坪镇段和楚阳储配气站—三溪镇段。2015年11月18日，巫山县环境保护局以“渝（巫山）环准[2015]62号文”对该环评进行了批复。

2015年12月，楚阳天然气储配站及供气管网工程开工建设，2016年9月建成天然气储配站1座，管道安装16200m，其中楚阳镇管线水平累计总长度为8700m、骡坪镇管线水平累计总长度为7500m，楚阳储配气站—三溪镇段管线尚未建设，预计2018年3月开始建设。同月，天然气储配站投入试运行，未建设的楚阳储配气站—三溪镇段管线现阶段采用移动式撬装式供气装置提供天然气。本次仅包含天然气储配站，楚阳镇管线以及骡坪镇管线的验收。

2017年11月，根据该公司规划仅对项目名称变更为“楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程”，建设内容不变。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定，按照环境保护“三同时”制度要求，建设项目必须进行竣工环境保护验收。为此，巫山县恒升燃气有限公司根据相关要求开展楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程竣工环境保护验收调查工作，编制完成了《巫山县恒升燃气有限公司楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程竣工环境保护验收表》。

在编制过程中，该报告得到了重庆市巫山县环境保护局、重庆市渝北区环境监测站、巫山县恒升燃气有限公司等单位的大力支持，在此一并表示感谢！。

表一  项目基本情况

| 项目名称（环评） | 楚阳天然气储配站及供气管网工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称（验收） | 楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位名称 | 巫山县恒升燃气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 储配气站位于巫山县楚阳镇三门洞，天然气管线位于楚阳、骡坪、三溪镇境内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 赵玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13896359885 |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建□ 技术改造□ （划√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项部门 | 巫山县经济和信息化委员会 |  | 文号 | 巫山经信发[2014]30号 |  |  | 时间 |  |  | 2014年7月21日 |  |
| 环评报告表审批 部门 | 重庆市巫山县环境保护局 |  | 文号 | 渝（巫山）环准[2015]62号 |  |  | 时间 |  |  | 2015年11月18日 |  |
| 环评报告表编制 单位 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |  |  | 环境监理单位 |  |  | / |  |  |  |  |
| 开工建设时间 | 2015年12月 |  |  | 投入试生产时间 |  |  | 2016年9月 |  |  |  |  |
| 设计单位 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |  |  | 施工单位 |  |  | 重庆万州恒达建筑工程有限公司 |  |  |  |  |
| 环评核准生产能力 | 设计供气量为500m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成生产能力 | 实际建成供气量为500m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 | 天然气储配站1座，管道安装20340m，储配站设50m3LNG储罐一个，设计供气量为500m3/h，管道共分三段，分别为楚阳储配气站—楚阳镇段、楚阳储配气站—骡坪镇段、楚阳储配气站—三溪镇段，其中楚阳镇管线水平累计总长度为8700m、骡坪镇管线水平累计总长度为7500m、三溪镇管线水平累计总长度为4140m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目变更情况 （与环评核准情况比较） | 实际建设内容包括：天然气储配站1座，储配站设50m3LNG储罐一个，实际供气量为500m3/h。管道安装16200m，其中楚阳镇管线水平累计总长度为8700m、骡坪镇管线水平累计总长度为7500m，楚阳储配气站—三溪镇段管线尚未建设，预计2018年3月开始建设，目前采用撬装式供气装置提供天然气。本项目将分期进行验收，仅对已建成的楚阳储配气站—楚阳镇段、楚阳储配气站—骡坪镇段管线以及天然气储配站进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 概算总投资 | 1200万元 | 其中环保投资 |  |  | 118.2万元 |  |  | 比例 |  |  | 9.85% |
| 实际总投资 | 1200万元 | 其中环保投资 |  |  | 80万元 |  |  | 比例 |  |  | 6.67% |

续表一  项目基本情况

| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日）； 2、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2000]38号）； 3、《重庆市环境保护局办公室关于不再受理建设项目竣工环境保护验收的通知》（渝环办[2017]404）； 4、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235号）； 5、《重庆市建设项目竣工环境保护验收监测技术规范（污染型项目）》； 6、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 7、《巫山县恒升燃气有限公司楚阳天然气储配站及供气管网工程环境影响报告表》（中煤科工集团重庆设计研究院有限公司，2015年8月）； 8、《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（巫山）环准[2015]62号，重庆市巫山县环境保护局，2015年11月18日）。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 验收标准： 1、废气 按环评批复的标准，燃烧产生的少量SO2执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）新污染源二级标准。 由于重庆市环境保护局于2016年2月发布实施《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），因此，本次验收燃烧产生的少量SO2参照《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）达标校核。具体标准限值见下表1-1。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 表1-1 《大气污染物综合排放标准》（GB50/418-2016） 污染物项目; 大气污染物最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级. 二氧化硫; 550; 15; 2.6; 0.4. 20; 4.3. 按环评批复的标准，天然气事故排放时H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。执行具体标准限值见下表1-2。 表1-2 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 控制项目; 厂界标准值（mg/m3）. H2S; 0.06（无组织排放）. 2、废水排放标准 按环评批复的标准，运行期食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后全部用于周边山区林地灌溉施肥，不外排。 3、噪声排放标准 按环评批复的标准，运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准。执行具体标准限值见下表1-3。 表1-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂界外声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类（南侧、西侧、北侧）; 60; 50. 4a类（东侧）; 70; 55. 4、固废 本项目无一般工业固废以及危险废物，储配站工作员工产生的生活垃圾收集后送城镇生活垃圾处置场处理。 |

表二  项目概况

工程概况及地理位置（附图） 楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程包括天然气储配站1座，管道安装20340m。储配站设50m3LNG储罐一个，设计供气量为500m3/h，管道共分三段，分别为楚阳储配气站—楚阳镇段、楚阳储配气站—骡坪镇段和楚阳储配气站—三溪镇段，储配气站位于巫山县楚阳镇三门洞，天然气管线位于楚阳、骡坪、三溪镇境内。管线走向图详细见附图3~附图5，储配站外环境关系见附图6。 地理位置见附图1。

项目平面布置 本项目储配站场位于楚阳镇三门洞，储配站用地南面、西面和北面均为自然山体，形成三面合围之势，东面隔一溪沟为高速引道，交通便利。 站场分为生产区及辅助生产区，并且各自单独设置出入口。整个站场入口与道路通过一架空平台相接，架空平台的入口西北侧为辅助生产区（消防泵房及消防水池）入口。架空平台入口正对生产区的入口，生产区的东南侧为LNG储罐及LNG生产设施，同时设置环形消防车道，车道宽4米，满足相关规范要求。架空平台入口东南侧为辅助生产区（站房）的入口，整个站区东南侧为站房。减压撬区、卸气柱均布置在场区西面，远离东面三门洞居民，距离约70m，最大限度的减少了对该户居民的噪声影响，放空管布置在东北角，距离三门洞居民约76m，对其影响不大。 项目平面布置示意图见附图2，竣工环境保护验收监测布点示意图见附图7。

1、项目环境目标变化情况核查 本次仅对已建成的楚阳储配气站——楚阳镇段、楚阳储配气站——骡坪镇段管线以及天然气储配站进行验收，因此，仅对该部份工程内容的环境敏感点进行核查。 本次验收对环评文件中的环境敏感目标进行了核实，原有环境敏感目标与环评中有一定变化，主要变化为：环评阶段储配站站场西北侧无民居点，验收阶段新增1户居民点。项目输气管道沿线及储配站周边主要环境敏感点见表2-1。

续表二  项目概况

表2-1 输气管道沿线及储配站周边主要环境敏感点一览表 建设 内容; 序号; 敏感点; 位置及最近距离; 影响时段； 环境要素; 规模; 与环评文件比较情况. 楚阳储配气站——楚阳镇段; 1; 三门洞村民房; K0+31~K0+299管道东面，最近距离约20m; 施工期； 环境空气、噪声; 散住居民，1户; 无变更. 2; 楚阳镇区居民房; 管道两侧，最近距离约6m; 集中居民区，约800户. 3; 居民房; 管道右侧，最近距离约7m; 散住居民，1户; 新增. 楚阳储配气站——骡坪镇段; 1; 三门洞村民房; K0+0~K0+35 管道东面，最近距离约10m; 施工期； 环境空气、噪声; 散住居民，1户; 无变更. 2; 欢口垭村民房; K0+568~K0+670 管道两侧，最近距离约5m; 散住居民约 4户. 3; 温猪槽村民房; K0+940~K1+89 管道北侧，最近距离约8m; 散住居民约10户. 4; 骡坪镇居民房; 管道两侧，最近距离约6m; 集中居民区，约4000户. 楚阳天然气储配站; 1; 三门洞村民房; 站场东南侧，距场界40m; 运营期； 环境空气、噪声; 散住居民，1户; 无变更. 2; 居民房*; 站场西北侧，距场界5m; 散住居民，1户; 新增. 备注：居民房离储配站较近，距离LNG储罐约92m。 2、实际建设内容及工程建设变化情况 本项目实际建设内容与工程建设变化情况一览表见表2-2。 表2-2 项目实际建设内容与工程建设变化情况一览表 项目组成; 环评时建设内容及规模; 实际建成情况; 变更情况. 主体工程; 输气管道; 输气管道总长度20340m，为聚乙烯管，管道设计压力为0.35MPa，共分三段管线，分别为楚阳储配气站——楚阳镇段、楚阳储配气站——骡坪镇段、楚阳储配气站——三溪镇段。; 楚阳储配气站——楚阳镇段、楚阳储配气站——骡坪镇段管线已建成，楚阳储配气站——三溪镇段管线尚未建设。; 管线走向无变更，仅楚阳储配气站——三溪镇段管线尚未建设. 储配站; 站场位于楚阳镇三门洞，气源为万州区LNG加气站，为净化气，场区占地面积5420.5m2，建筑面积444.48m2，场区设有围墙，内部及周边绿化，整个站场入口与高速引道通过一架空平台相接，站场内设有站房（含站长室、便利店、配电间、休息室、卫生间等），站场中心布置有LNG储罐及LNG生产设施，在场区西北角设置放空管1根。 LNG槽车将液化天然气运至LNG气化站，在卸车台通过卸车增压气化器对槽车增压，利用压差将LNG输送至气化站的低温LNG储罐。非工作条件下，储罐内LNG的储存温度为-145℃-162℃，压力高于常压；工作条件下，储罐增压器将储罐内的LNG增压到0.50MPa（气相空间表压）以上，将增压后的低温LNG压入主空温式气化器，与空气换热后转化为气态NG并升高温度。气化并升温后的NG最后经调压、计量、加臭后进入输配管网送入各类用户。同时本站设置LNG充装功能，可将LNG充装至LNG气瓶中，供给下游用户。; 与环评一致; 无变更. 公用工程; 给排水; 水源来自站内自打水井，地下水输送至站内生活水箱后经过气压给水设备加压后送至站内用水点；排水采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管道；食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后全部用于周边山区林地灌溉施肥，不外排; 水源来自站内自打水井，地下水输送至站内生活水箱后经过气压给水设备加压后送至站内用水点；排水采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管道；食堂含油废水与其他生活污水一起经化粪池处理后全部用于周边山区林地灌溉施肥，不外排; 未修建隔油池. 供配电; 工程采用一路0.4kV供电。从站外引一路0.4kV市电，穿钢管埋地引入配电室低压配电柜，作为本站工作电源，采用柴油发电机FCS52(常用功率48KW，备用功率52KW)，作为本站备用电源; 与环评一致; 无变更. 辅助工程; 泵房及发电机房; 设置泵房、发电机房一个，位于场地北侧，建筑面积约30m2，布置有消防水泵及发电机等。; 与环评一致; 无变更. 消防水池; 设置消防水池一个，位于场地西北侧，体积为500m3。; 与环评一致; 无变更. 环保工程; 放空管; 设备检修时少量天然气通过放空管点火处理，会排放燃烧废气; 与环评一致; 无变更. 隔油池、化粪池; 食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后全部用于周边山区林地灌溉施肥，不外排; 食堂含油废水与其他生活污水一起经化粪池处理后全部用于周边山区林地灌溉施肥，不外排; 未修建隔油池. 噪声处理; 消声、隔声、吸声、减振、合理布局；放空时减压、控制流速; 与环评一致; 无变更. 固废处理; 生活垃圾送城镇生活垃圾处置场处置; 与环评一致; 无变更. 3、主要设备情况 通过现场核查及业主提供的资料，项目主要设备核查情况见表2-3。 表2-3 主要设备核查表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 环评阶段数量; 实际建成情况; 变更情况. 1; LNG储罐; PN0.80MPa，V=50m3; 个; 1; 1; 无变化. 2; 储罐增压撬; Q=300Nm3/h，PN1.6MPa; 台; 2; 1; 减少1台. 3; 空温式气化器; Q=500Nm3/h，PN1.6MPa; 台; 2; 2; 无变化. 4; BOG气化器; Q=300Nm3/h，PN1.6MPa; 台; 1; 1; 无变化. 5; EAG气化器; Q=300Nm3/h，PN1.6MPa; 台; 1; 1; 无变化. 6; 卸车增压撬; Q=300Nm3/h，PN1.6MPa; 台; 1; 1; 无变化. 7; 调压计量装置; Q=500Nm3/h，PN1.6MPa; 套; 1; 1; 无变化. 8; 放散塔; /; 座; 1; 1; 无变化. 9; 加臭装置; /; 套; 1; 1; 无变化. 备注：储罐增压撬减少1台，环评阶段设置2台主要考虑备用1台，不影响储配站供气能力。

续表二  项目概况

主要生产工艺及产排污流程（附示意图） 本项目营运期储配站工艺流程见图1。 图2-1 营运期储配站工艺流程及产污环节图

续表二  项目概况

工艺流程简述： 本项目输送介质为净化后的民用天然气，来气为万州区LNG加气站，压缩天然气由撬车瓶组以20MPa（表压）运送到储配站，在站内通过卸气柱进行卸气，高压气体通过一级换热器换热，经过滤后，流入调压器，压力降至4MPa。当处于用气高峰时，经过一级调压后的高压气体直接经过二级换热器换热，经过二级调压后，压力达到0.2~0.4MPa，天然气温度最终达到10~20℃，再经计量、加臭后进入管网。 系统控制及工艺保证： 系统密闭性：本项目工艺为密闭系统，由仪表自控系统进行控制。 BOG：Boiled off gas，闪蒸汽，是指LNG储罐日蒸发率大约为0.2%，这部分蒸发了的气体，简称BOG。本项目BOG主要为储罐卸压和槽车卸车后卸压产生的BOG。 EAG：Escape air gas，放散气体统称EAG，本项目放散气EAG主要为设备检修时放空的少量天然气，放散气EAG经过EAG气化器系统加热后通过放空管点火排放燃烧废气。

主要污染源、污染物、治理设施及排放去向（附治理工艺流程图、标出废水、废气监测点位） 1、项目主要污染源及污染物 （1）废气 本项目废气产生主要来源于LNG卸车和LNG储罐的闪蒸气（即BOG气体）、食堂油烟以及检修时少量天然气燃烧排放等。 ①闪蒸汽（BOG） LNG槽车卸车时产生闪蒸气（BOG）由BOG管线输入至空温式气化器加热，再经调压、计量、加臭后输至天然气管网；后为保证LNG储罐的安全，在设计中设置了储罐安全减压阀（可自动和手动开启，根据储罐储存期间压力自动排除BOG），产生的BOG气体至空温式气化器加热，再经调压、计量、加臭后输至天然气管网。 ②检修废气

续表二  项目概况

储配站设备检修时少量天然气通过放空管点火排放燃烧废气，根据建设单位提供资料，本项目储配站最大单次放空量不超100Nm3，放空频率为1次/年～2次/年，每次持续时间约10min，项目天然气中总硫含量为120mg/m3，则含硫量最大为0.024kg/a（检修或事故按最不利状况2次/年考虑），从而可计算出储配站站内天然气经燃烧后产生SO2为0.048kg/a，产物主要为CO2和H2O，对环境影响甚微。 ③食堂油烟 食堂产生的食堂油烟通过排风扇排至室外。 （2）废水 食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后全部用于巫山县恒升燃气有限公司周边山区林地灌溉施肥，不外排地表水体，对地表水环境影响小。 踏勘现场时，未修建隔油池。 整改意见：修建隔油池，食堂含油废水需经隔油池预处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后全部回用。 （3）噪声 工程的站场、阀室噪声源有调压阀、卸气装置，此外，设备检修、事故放空时，放空管因高速气流喷出，有较强的噪声污染。 本项目选用低噪声设备，对设备进行了基础减震。天然气放空前，事先通知站场附近居民避让，放空时，通过减压、控制流速等措施进行了降噪。本工程每个阀室放空频率1次/年～2次/年，且放空噪声持续时间很短，属于瞬时噪声，影响时间较短，且放空管位于站场西北侧山坡上，因此，放空噪声对周边居民影响较小。 （4）固体废物 运营期固体废物主要为站场值班人员产生少量生活垃圾，送城镇生活垃圾处置场处置。 （5）生态环境 本项目管线占地范围均为荒草地，工程建成后地块用地发生变更，但是植被得到补偿，绿化覆盖率高于建设前，对生态环境的影响为正效益。完工后对开挖土石方已经回填，减少了水土流失，将水土流失控制在最小范围之内。 2、环保措施汇总 项目实际总投资1200万元，其中环保投资80万元，占总投资的6.67%，具体环境保护措施及投资汇总见表2-4。 表2-4 项目环境保护措施及投资汇总一览表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 环评估算投资(万元); 实际投资(万元). 大气污染物; 施工期; 废气及扬尘; TSP、NOx、CO; 站场施工区用围挡封闭；对工程运输车辆要求尾气达标排放；加强洒水防尘，挖方及时回填、清运; 1; 1. 营运期; 放空管点火燃烧废气; SO2、烟尘; 保证及时点火燃烧，放空火炬配备点火装置; 纳入主体工程. 水污染物; 施工期; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 依托沿线社会设施，粪便农用; /; /. 管段试压废水; SS; 沉淀后外排明沟; 0.5; 0.8. 营运期; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后全部用于周边山区林地灌溉施肥，不外排；未修建隔油池; 1; 0.8. 固体废物; 施工期; 生活垃圾; 送城镇生活垃圾处置场处理; 0.2; 0.4. 营运期; 生活垃圾; 统一收集，交由当地的环卫部门处置; /; 0.5. 噪声; 施工期; 施工机械噪声; 合理安排施工时间，合理布局施工机具; 2; 2. 营运期; 设备噪声、放空噪声; 消声、隔声、吸声、减振、合理布局；放空时减压、控制流速; 2; 5. 生态保护及水土保持; 控制作业宽度，加强施工队伍管理，合理安排施 工作业期；管沟开挖时，将表层含有植物根系的 表层土壤剥离放置一侧，等输气管埋好后，再用 挖出的土壤进行回填，回填后管道中心线两侧5m 范围内栽种根系不发达、生长性强的植被；合理布设施工便道，减少施工便道工程量; 100; 60. 环境监测与管理; 环境管理; 环境监督、管理、宣传; 1.5; 2.5. 环境监测及竣工环保验收; 按有关规定委托有资质的单位对场界大气、噪声等进行监测，编制工程竣工环保验收调查报告，及时进行工程竣工环保验收; 10; 7. 合计; 118.2; 80. 备注：项目施工期污染治理措施、环保投资相关信息通过询问业主及施工单位获取。环保投资减少的主要原因为生态保护及水土保持所产生的费用比环评阶段略有降低。

表三  环境影响评价回顾

环境影响评价的主要结论及建议： 一、结论 1、项目概况 楚阳天然气储配站及供气管网工程包括天然气储配站1座，管道安装20340m，储配站设50m3LNG储罐一个，设计供气量为500m3/h，管道共分三段，分别为楚阳储配气站——楚阳镇段、 楚阳储配气站——骡坪镇段和楚阳储配气站——三溪镇段，储配气站位于巫山县楚阳镇三门洞，天然气管线位于楚阳、骡坪、三溪镇境内。项目总投资1200万元。 2、项目与相关政策、规划的符合性 本工程属于《产业结构调整指导目录（2011年）》及其修订版中鼓励类项目，符合国家产业政策，工程符合《重庆市“十二五”能源发展专项规划》。 3、选线、选址合理性分析 从路线走向上分析，本工程全程路线较短，穿越的季节性小河溪沟不具有饮用水源功能，经济投入较低；从环保角度分析，本工程管线施工中，交通依托条件较好，有利于施工中减少施工便道建设，从而减少施工中临时占地，减少了施工期的水土流失和管线沿线农业损失及青苗补偿费用，并且管线沿线敏感点较少，占用林地、植被等面积少，对生态环境的影响不大。 储配站的选址取得规划局同意，符合规划要求，采取有效措施后不对周围环境产生明显的影响。 因此，从环境保护角度看，本工程管道选线、站场选址是合理的。 4、环境质量现状 根据对工程区环境空气、地表水、声环境的现状进行的监测，所有监测指标均满足所在区域环境功能区划要求，说明工程区环境质量较好。 5、施工期环境保护措施及评价结论 （1）生态环境 拟建工程的生态影响主要集中在管沟开挖、管道敷设、穿越以及施工便道建设对地表植被、土壤结构改变的农业生态环境和土石方工程产生的水土流失。施工时需严格控制施工作业带宽度，加强施工队伍管理；被破坏天然植被区应及时恢复原有地貌；管沟开挖时，将表层含有植物根系的表层土壤剥离放

续表三  环境影响评价回顾

置一侧，等输气管埋好后，再用挖出的土壤进行回填；在管道翻山建设时，对坡度较大地段，要搞好护坡工程的建设，根据工程段地质情况，分别采取不同的边坡防护措施。随着工程的结束，生态保护和恢复措施的进行，生态环境的影响也将随之消失和结束，生态环境仍保持原有生态功能。 （2）环境空气 施工期站场施工区用围挡封闭；对工程运输车辆要求尾气达标排放；加强洒水防尘，挖方及时回填、清运，在此情况下，施工期废气对外环境影响不大。 （3）地表水环境 管道在一般小溪沟的穿越可采取直接开挖的方式埋管穿越，施工期时间较短，施工期结束后影响随即消失，施工期对江河水生生态的影响是可接受的。 管段试压后水体中主要含少量泥沙，沉淀后外排明沟，对地表水环境影响不大。 （4）声环境 合理安排施工时间、严禁高噪声施工机械在夜间使用、合理布局施工机械，加强施工区内动力机械设备管理，将可在固定地点施工的机械设置在临时建筑房内作业，减少对外环境的影响。 （5）固体废物 工程总挖方25253m3，回填25253m3，无永久弃渣产生，能做到挖填平衡。施工人员生活垃圾送城镇生活垃圾处置场处置，对外环境影响小。 6、运营期环境影响及防治措施 （1）环境空气 运营期废气主要为储配站设备检修时少量天然气通过放空管点火排放燃烧废气，一般1~2年一次，项目天然气中H2S含量不超过20mg/m3，燃烧后的天然气，H2S转化为SO2，排放量极其微小，烃类转化为水和CO2，对大气环境质量影响不大。 （2）地表水环境 项目废水量为561m3/a，食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后全部用于周边山区林地灌溉施肥，不外排，对周边地表水环境影响不大。 （3）声环境 工程营运期间，各站场噪声源主要有调压阀、卸气装置等，设备声源强度均低于70dB（A），另外，事故和检修放空时，天然气的放空噪声可达100dB（A）左右。天然气放空时，减压、控制流速，站场事故放空前，应事先通知站场附近居民避让，站场通过采取消声、隔声、吸声、减振、合理布局，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值，对周围声环境影响小。 （4）固体废物 运营期固体废物主要为站场值班人员产生少量生活垃圾（3.3t/a），送城镇生活垃圾处置场处置，对周边环境影响不大。 （5）环境事故风险防范 制定详尽有效的事故应急方案，充分提高队伍的事故防范和应对能力，强化健康、安全、环境管理（HSE）措施，该项目的环境风险值会大大降低。因此严格落实风险评价专题中的防范措施后该项目的环境风险值是可以接受的。 7、综合评价结论 楚阳天然气储配站及供气管网工程的建设符合国家和地方现行产业政策和相关规划，有利于区域能源结构和环境质量的持续改进，路由和储配站选址合理，工程采取有效的生态环境保护措施及污染防治措施后对环境影响较小，对环境的影响满足功能区划要求，只要严格落实报告中提出的各项环保措施和环保“三同时”，保证各项设施的正常运行，本环评认为，从环境保护的角度分析，工程建设可行。 二、建议 1、工程建设涉及面广、难度大， 为使工程顺利实施，需要建立相应的协调机制。 2、加强宣传，让广大人民群众更加充分地认识发展天然气的必要性和重要性，促进城市天然气资源的有效利用， 在具备天然气利用条件的地区自觉禁止燃煤行为，减少环境污染和居民投诉。 3、加强天然气管道和储配站保护宣传，使沿线居民熟悉和了解天然气管道和设施保护的意义和方法，确保运行安全。

续表三  环境影响评价回顾

环境保护行政主管部门的批复意见 该项目的环境影响报告表于2015年11月经过重庆市巫山县环境保护局的行政审批，文号为渝（巫山）环准[2015]62号。审批意见如下： 巫山县恒升燃气有限公司： 你单位报送的楚阳天然所储配站及供气管网工程建设项目环境影响评价文件申请表及相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目管理条例》等法规的有关规定，经研究，批准你单位该项目在储配气站位于巫山县楚阳镇三门洞，天然气管线位于楚阳、骡坪、三溪镇境内建设。该项目在设计、施工和运营中应按以下要求办理： 一、该建设项目的建设内容和建设规模为： 本项目主要工程内容包括天然气储配站1座，管道安装20340m，储配站设50m3LNG储罐一个，设计供气量为500m3/h，管道共分为三段，分别为楚阳储配气站——楚阳镇段、楚阳储配气站——骡坪镇段、楚阳储配气站——三溪镇段，其中楚阳镇管线水平累计总长度为8700m，骡坪镇管线水平累计总长度为7500m，三溪镇管线水平累计总长度为4140m。总投资1200万元，其中环保投资118.2万元。 二、该建设项目应严格按照本批准书附件规定的排放标准及总量控制指标、辐射剂量控制限制执行，不得突破。 废气：燃烧产生的少量SO2执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）新污染源二级标准，天然气事故排放时H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准； 废水：运行期食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后全部用于周边山区林地灌溉施肥，不外排。 噪声：运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB122348-2008）中2类标准，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 三、全面落实报告表提出的各项防治生态破坏及防治环境污染措施。 （一）管道施工作业深度、宽度应该严格按照相关规范执行。 （二）管线尽量避绕农田和植被茂盛地段，无法避绕时，应对植被及其表层土壤整体迁移集中堆放，待施工结束后，予以恢复，施工作业结束后，清理所有临时建筑和迹地，恢复生态环境。 （三）管道线路和储配站场事故风险预防设施和安全标志到位，应急预案演练记录完整。 （四）储配站食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后全部用于周边山区林地灌溉施肥，不外排。 （五）储配站场界天然气放空点火燃烧后高空排放H2S≤0.06mg/m3，SO2≤550 mg/m3。 （六）制定事故环境应急预案，事故发生时立即启动应急预案，落实各项事故应急处理措施和应急物资准备工作。运营期间应加强对管线安全检测，及时消除安全隐患。 四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目开工前应将该项目环境保护设施（生态环境保护设施）设计报我局备案。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序申请环保验收，验收合格后，项目方能投入正式生产。 五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺，防治污染、生态保护与辐射安全防护措施发生重大变化的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

表四  监测点位、因子和频次（监测点位布置见附图）

类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 1#：西北侧厂界靠近敏感点处 2#：南厂界处; 硫化氢; 连续监测3天， 每天监测4次（小时浓度值）. 噪声; 1#：西北侧厂界靠近敏感点处 2#：东厂界处; 敏感点、厂界噪声; 昼、夜各1次，连续监测2天. 生态; 管道沿线，特别是穿越、绕行地段; 植被保护及恢复; 现场核查. 验收内容：由于本项目楚阳储配气站—三溪镇段管线尚未建设。本次验收仅含天然气储配站1座，储配站设50m3LNG储罐一个，实际供气量为500m3/h。管道安装16200m，其中楚阳镇管线水平累计总长度为8700m、骡坪镇管线水平累计总长度为7500m。

表五  监测工况

验收监测期间（2017年3月2日～3月4日），巫山县恒升燃气有限公司楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程正常运营，生产负荷均达到75%以上，同时环保设施运行正常，符合验收监测技术规范要求。监测期间生产负荷统计情况详见表5-1，监测工况说明详见附件。 表5-1 生产负荷情况一览表 监测 日期; 产品 名称; 实际供气量 （m3/h）; 实际供气量 （m3/h）; 负荷 （%）; 年运行天数（d）; 日运行小时数（h）. 2017.3.2; 天然气; 500; 385; 77; 365; 24. 2017.3.3; 410; 82; 365; 24. 2017.3.4; 403; 80.6; 365; 24.

表六  监测结果

1、废气监测结果见表6-1。 表6-1 废气监测结果 单位：mg/m3 监测项目; 监测点; 监测时间; 监测结果. 硫化氢; 1#; 03月02日; 0.004; 0.003; 0.004; 0.003. 03月03日; 0.002; 0.002; 0.003; 0.004. 03月04日; 0.004; 0.003; 0.002; 0.003. 2#; 03月02日; 0.002; 0.004; 0.003; 0.002. 03月03日; 0.003; 0.004; 0.004; 0.005. 03月04日; 0.002; 0.002; 0.003; 0.004. 标准限值; 硫化氢：0.06. 结果分析; 验收监测期间，楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程排放的硫化氢浓度最大值为0.005mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。. 2、噪声监测结果见表6-2。 表6-2 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测项目; 监测 时间; 监测点; 监测结果. 昼间测定结果; 夜间测定结果. 本底值; 实测值; 测定结果; 本底值; 实测值; 测定结果. 厂界噪声; 03月 03日; 1#; 45.7; 37.1; 45; 44.7; 37.8; 44. 2#; 56.9; 37.4; 57; 45.8; 32.7; 46. 03月 04日; 1#; 48.3; 37.8; 47; 42.9; 32.5; 43. 2#; 50.8; 39.3; 51; 44.4; 39.0; 42. 标准限值; 昼间60dB，夜间50dB. 结果分析; 监测结果表明：验收监测期间，各个噪声监测点昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。. 根据表6-2可知，1#噪声监测点位于储配站西北侧厂界靠近敏感点处，昼间测定结果最大值为47dB（A），夜间测定结果最大值为44dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对站场西北侧新增敏感点影响小。 3、污染物总量情况 本项目生活污水经化粪池处理后全部用于周边山区林地灌溉施肥，不外排地表水体；天然气燃烧废气为检修时放空点燃排放；因此，环评批复未下达总量控制指标。

表七  环保检查结果

1、环境影响评价与环境批复中环保措施及设施的落实情况，见表7-1。 表7-1 环境影响评价与环评批复中环保措施及设施的落实情况对照一览表 时段; 类别; 环评及批复要求; 实际环保措施; 环保措施落实情况. 施工期; 废气; 站场施工区用围挡封闭；对工程运输车辆要求尾气达标排放；加强洒水防尘，挖方及时回填、清运。; 本项目在施工过程中站场施工区使用了围挡封闭，并采用了洒水抑尘或遮挡措施，挖方及时的进行了回填、清运。; 根据现场调查和踏勘，未发现有环境空气污染投诉和遗留的环境问题。. 废水; 施工人员生活污水依托社会设施，粪便农用；管道试压废水沉淀后外排明沟；; 本项目施工人员生活污水依托社会设施，粪便农用；管道试压废水沉淀后外排明沟。; 根据现场调查和踏勘，未发现有地表水污染情况和遗留的环境问题。. 噪声; 施工时间合理安排；施工机具合理布局。; 本项目施工期间合理安排施工时间，合理布置了施工机具。; 根据调查，本项目施工期间未发现有噪声投诉。. 固体废物; 合理安排施工工期，及时回填土石方，减少临时弃方的堆放时间；及时清扫道路积尘和散落弃渣，维护沿线村落环境卫生；施工期生活垃圾送城镇生活垃圾处置场处置。; 本项目施工过程中的挖方已全部用于工程回填；施工期生活垃圾已送城镇生活垃圾处置场处置。; 根据调查，本项目施工期间未发现有固体废物遗留的环境问题。. 生态; 环评批复环保措施： 管道施工作业深度、宽度应该严格按照相关规范执行；管线尽量避绕农田和植被茂盛地段，无法避绕时，应对植被及其表层土壤整体迁移集中堆放，待施工结束后，予以恢复，施工作业结束后，清理所有临时建筑和迹地，恢复生态环境。 环评文件环保措施： 控制作业宽度，加强施工队伍管理，合理安排施工作业期；管沟开挖时，将表层含有植物根系的表层土壤剥离放置一侧，等输气管埋好后，再用挖出的土壤进行回填，回填后管道中心线两侧5m范围内栽种根系不发达、生长性强的植被；合理布设施工便道，减少施工便道工程量。; 本项目在施工过程中控制作业宽度，并加强施工队伍管理，夜间未施工；管沟开挖时，将表层含有植物根系的表层土壤剥离放置一侧，等输气管埋好后，再用挖出的土壤进行回填；施工作业结束后，清理所有临时建筑和迹地，恢复生态环境。; 根据调查，项目管线尽量避绕了农田和植被茂盛地段，无法避绕管段，管道开挖的表层土壤已进行了回填，并进行了植被恢复。 项目已清理所有临时建筑和迹地，管道及站场无明显水土流失现象，生态环境基本得到了恢复。.

续表七  环保检查结果

续表7-1 环境影响评价与环评批复中环保措施及设施的落实情况对照一览表 时段; 类别; 环评及批复要求; 实际环保措施; 环保措施落实情况. 营运期; 废气; （1）储配站场界天然气放空点火燃烧后高空排放。 H2S≦0.06mg/m3，SO2≦550mg/m3 （2）保证及时点火燃烧，放空火炬配备点火装置。; 储配站场界天然气放空点火燃烧后经6m高放空管高空排放。; 设置了6m高放空管以及火炬. 废水; 食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后全部用于周边山区林地灌溉施肥，不外排.; 站场设有化粪池一个，化粪池处理能力为4m3/d。污水处理后用作林地灌溉; 未建隔油池. 噪声; （1）储配站设备选用低噪声设备；汇管采取放大管径，降低流速等措施降噪。 （2）在总图布置上进行闹静分区，室外高噪声工艺设施可尽量布置在站场工艺区中央，站场区内工艺装置周围绿化地、道路两旁，也要种植花卉、低矮树木，这样既可吸收部分噪声，达到降低噪声目的。 （3）天然气放空前，应事先通知站场附近居民避让，放空时，减压、控制流速。; 站场选用了低噪声设备，站区进行了合理布置，并进行了绿化。; 根据监测结果可知，本项目噪声能够达标排放，对周边影响很小。. 固体 废物; 站场人员产生少量生活垃圾收集后送城镇生活垃圾处置场填埋。; 站场内设有生活垃圾收集箱; 生活垃圾分类收集后交环卫部门收集后送城镇生活垃圾处置场卫生填埋. 环境 风险; 环评批复环保措施：（1）管道线路和储配站场事故风险预防设施和安全标志到位，应急预案演练记录完整。（2）制定事故环境应急预案，事故发生时立即启动应急预案，落实各项事故应急处理措施和应急物资准备工作。运营期间应加强对管线安全检测，及时消除安全隐患； 环评文件环保措施： 安装警示安全标志、灭火设施、防爆防静电设施、在线监控装置及可燃气体泄漏检测系统、不间断电源、管道壁厚定期测量情况，应急预案。; 本项目编制了生产安全事故综合应急预案，备案中；储配站通过了巫山县公安消防大队的消防验收；通过了巫山县防雷中心的防雷工程安全监测；站场安装警示安全标志、灭火设施、防爆防静电设等施、在线监控装置及可燃气体泄漏检测系统、不间断电源、消防水池等。; 满足安全、消防、防雷要求。. 2、环保设施实际建成及运行情况 本项目环保设施实际建成及运行情况见表7-1，各环保设施目前正常运行。 3、突发性环境污染事故的应急制度，以及环境风险防范措施情况 本企业制定了突发事件应急预案，见附件《巫山县恒升燃气有限公司安全生产事故应急救援预案》、《巫山县恒升燃气有限公司生产安全事故综合应急预案》、《巫山县

续表七  环保检查结果

恒升燃气有限公司设备设施抢修演练方案》、《楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程环境风险评估》、《楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程应急预案》等。 4、固体废物的产生、利用及处置情况 本项目产生的生活垃圾分类收集后交环卫部门收集后送城镇生活垃圾处置场卫生填埋。 5、排污口的规范化设置 本项目生活污水经化粪池处理后全部用于灌溉施肥，不外排；无废水排放口。 6、环境保护档案管理情况 该项目环保档案有专人负责，环保审批文件及环境保护档案资料均已归类存档，资料齐全，满足“环评法”的相关要求。 7、公司现有的环保管理制度及人员责任分工 在施工、运营阶段对环境保护工作比较重视，设置专职环保人员，负责监管各项环保设施的正常运行，各项管理制度和风险警示标志均张贴于醒目位置，环保审批文件及环境保护档案资料均已归类存档，满足“环保法”的相关要求。 8、环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况 建设单位委托具有资质的环境监测中心对该项目进行监测。 9、存在的问题及整改建议 食堂废水未设置隔油池。 整改建议：企业应对食堂废水设置不小于2m3/d的隔油池，食堂废水经隔油池隔油处理后排入化粪池，经化粪池处理后全部用于灌溉施肥，不外排。 10、其他 该项目在建设及试生产期间没有环保投诉。

表八  验收结论及建议

一、验收结论： 1、项目概况 “巫山县恒升燃气有限公司楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程项目”储配站位于巫山县楚阳镇三门洞，天然气管线位于楚阳、骡坪、三溪镇境内。储配站占地面积5420.5m2，建筑面积444.48m2；站内设50m3LNG储罐一个，实际供气量为500m3/h。输气管线总长16200m，其中楚阳镇管线水平累计总长度为8700m、骡坪镇管线水平累计总长度为7500m，楚阳储配气站—三溪镇段管线尚未建设，预计2018年3月开始建设，目前采用撬装式供气装置提供天然气。项目实际总投资1200万元，其中环保投资80万元，占总投资的6.67%。 2、环保措施及风险防范措施落实情况 （1）废气排放及治理 本项目废气产生主要来源于LNG卸车和LNG储罐的闪蒸气（即BOG气体）、食堂油烟以及检修时少量天然气燃烧废气等。 ①闪蒸汽（BOG） LNG槽车卸车时产生闪蒸气（BOG）由BOG管线输入至空温式气化器加热，再经调压、计量、加臭后输至天然气管网；后为保证LNG储罐的安全，在设计中设置了储罐安全减压阀（可自动和手动开启，根据储罐储存期间压力自动排除BOG），产生的BOG气体至空温式气化器加热，再经调压、计量、加臭后输至天然气管网。 ②检修废气 储配站设备检修时少量天然气通过放空管点火排放燃烧废气，本项目储配站最大单次放空量不超100Nm3，放空频率为1次/年～2次/年，每次持续时间约10min，项目天然气中总硫含量为120mg/m3，则含硫量最大为0.024kg/a（检修或事故按最不利状况2次/年考虑），储配站站内天然气经燃烧后产生SO2为0.048kg/a，产物主要为CO2和H2O，对环境影响甚微。 ③食堂油烟 食堂产生的食堂油烟通过排风扇排至室外。 （2）废水治理措施 食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后全部用于巫山县恒升燃气有限公司周边山区林地灌溉施肥，不外排地表水体，对地表水环境影响小。 踏勘现场时，未修建隔油池。 整改意见：修建隔油池，食堂含油废水需经隔油池预处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后全部回用。 （3）噪声治理 本项目选用低噪声设备，对设备进行了基础减震。天然气放空前，事先通知站场附近居民避让，放空时，通过减压、控制流速等措施进行了降噪。本工程每个阀室放空频率1次/年～2次/年，且放空噪声持续时间很短，属于瞬时噪声，影响时间较短，且放空管位于站场西北侧山坡上。厂界噪声能达标排放，试营运期未发生噪声扰民现象。 （4）固废处置 运营期固体废物主要为站场值班人员产生少量生活垃圾，送城镇生活垃圾处置场处置。 （5）环境风险防范 本项目编制了《楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程环境风险评估》、《楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程应急预案》、突发事件应急预案，应急预案演练记录完整。 站内设置有警示安全标志，布置有灭火器、消防水池等，安装有防爆防静电设施、在线监控装置及可燃气体泄漏检测系统、不间断电源等。 3、监测结果 （1）达标排放情况 ①废气 楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程排放的硫化氢浓度最大值为0.005mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中厂界标准值H2S≤0.06mg/m3。 ②噪声 验收监测期间，该项目各个噪声监测点昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （2）污染物排放总量情况 本项目生活污水经化粪池处理后全部用于周边山区林地灌溉施肥，不外排地表水体；天然气燃烧废气为检修时放空点燃排放；因此，环评批复未下达总量控制指标。 4、环保检查 （1）巫山县恒升燃气有限公司楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程项目履行了环境影响评价手续，根据环境影响评价、重庆市巫山县环境保护局的审批要求进行了环保设施的建设，基本做到了环境保护设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 （2）环保设施运行正常；建立了环境保护管理制度；环保审批文件及环境保护档案资料均已归类存档，资料齐全，满足“环评法”的相关要求。 5、总结论 项目建设对项目区水环境、声环境、环境空气等方面会产生不同程度的影响，通过采取一定的环境保护措施，有效地保护项目区环境的前提下，项目建设对环境影响是可以接受的。 通过调查和现场监测，本项目满足以下条件： （1）项目不存在重大的环境影响问题； （2）环评及批复所提环保措施基本得到了落实； （3）有关环保设施已建成并投入正常使用； （4）工程本身符合设计、施工和使用要求； 综上，楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程项目环保审批手续及环保档案资料齐全，公司设置了环保机构，配置了管理人员，建立了环境管理规章制度，项目的环境影响报告表和审批意见中要求的污染控制措施基本得到落实，建议楚阳LNG气化站骡坪镇乡天然气利用工程项目通过竣工环境保护验收。 二、建议： 1、加强环保设施的日常管理，保证环保设施正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放，防止污染环境事故的发生； 2、建立健全环保规章制度，严格人员操作管理。 3、站场内设置不小于2m3/d的隔油池； 4、由于楚阳储配气站—三溪镇段管线尚未建设，待建设完成后应对该段输气管线进行单独验收。